# УТВЕРЖДАЮ

КФ АО «Апатит»

_______________________ ФИО

«____» ___________________ 20____г.

## Условия подключения

## к  системе теплоснабжения КФ АО «Апатит»

## Настоящие условия разработаны для подключения здания _________________ (промплощадка ______________),  расположенного  по адресу: _________________________________, к системе теплоснабжения АО «Апатит».

## Заказчик:

## Для осуществления подключения Заказчиком должен быть разработан проект системы теплопотребления и тепловых сетей объекта на основе действующей НТД и проведены работы по строительству и монтажу системы в соответствии со следующими условиями:

1. Источник теплоснабжения: _________________________. 2. Точка подключения: указана в Приложении № 1 к техническим условиям. Система теплоснабжения – открытая двухтрубная. 3. Максимальные часовые тепловые нагрузки: На отопление: ______________________ Гкал/час; На вентиляцию: ____________________ Гкал/час; На ГВС: __________________________ Гкал/час; На кондиционирование: _____________ Гкал/час; На технологические нужды: __________ Гкал/час; 4. Параметры теплоносителя: 4.1. Располагаемый напор в точке присоединения: _______________ м в. ст. 4.2. Расчетный температурный график: - прямая ________ °С; - обратная ________ °С. 5. Пределы возможных колебаний теплоносителя: 5.1. Возможные колебания давления в тепловых пунктах: ±5% от рабочих параметров; 5.2. Возможные колебания температуры в тепловых пунктах: ±3% от установленного температурного графика. 6. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования: Тно = - 28 °С. 7. Требования к прокладке трубопроводов: проектирование тепловых сетей всех способов прокладки осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети». 8. Требования к точке присоединения: выполнить в соответствии с требованиями раздела 4 СП 41-105-2002. «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке». 9. Требования к изоляции трубопроводов: требования к конструкциям тепловой изоляции и нормы плотности теплового потока от теплоизолированных трубопроводов в зависимости от диаметра трубопровода, температуры теплоносителя и вида прокладки (надземная или подземная) регламентируются СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Рекомендовано использование пред изолированной трубы из стали марок 20, 09Г2С, 17 Г1Су и теплоизолирующем слоем ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой». 10. Требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителей: Здания _____________________должны быть оборудованы приборами учета тепловой энергии, согласно требований «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя». (Утв. Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034). 11. Требования к диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией: Предоставить список лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок объекта с указанием контактных телефонов. 12. Проект должен быть согласован с КФ АО «Апатит» и АО «Хибинская тепловая компания». 13. После монтажа системы отопления теплопотребляющие установки промыть со сдачей пробы воды в Роспотребнадзор и получение положительного заключения по качеству воды. 14. До начала подачи ресурсов: - устройства и сооружения, созданные для присоединения к системам теплоснабжения, должны быть предъявлены для осмотра и допуска к эксплуатации федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный технический надзор; - Заказчик должен иметь подготовленный персонал для эксплуатации указанных устройств и сооружений, прошедший подготовку и аттестацию (проверку знаний) в установленном порядке; - предоставить паспорт готовности в МКУ «Управление Кировским городским хозяйством». 15. Срок действия условий подключения: 2 года

КФ АО «Апатит»                                                          	ФИО

# Приложение  1

Месторасположение точки  подключение здания гаражных боксов  к тепловым сетям КФ АО «Апатит», расположенного по адресу: __________________________

Заказчик: ________________

Требования к точке присоединения: выполнить в соответствии с требованиями раздела 4 СП 41-105-2002. «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке».

# Text boxes

Схема